## Débits eaux usées
CALCUL DES DÉBITS D'EAUX USÉES
Renseignez les cellules jaunes. Population d'horizon de saturation, pas celle de la première tranche.
AJBTP® · ajbtp.com
DONNÉES DU PROJET
Nombre de logements | 320 | lgts
Occupants par logement | 5 | hab/lgt
Dotation en eau potable | 120 | l/hab/jour
Coefficient de retour à l'égout | 0.8 | —
RÉSULTATS
Population raccordée | 1600 | habitants
Débit moyen journalier | 1.778 | l/s
Coefficient de pointe | 3 | —
Débit de pointe eaux usées | 5.33 | l/s
APPORTS COMPLÉMENTAIRES
Équipements publics et commerces | 2.5 | l/s
Eaux parasites d'infiltration | 15% | % du débit de pointe
DÉBIT DE PROJET EAUX USÉES | 8.63 | l/s
Coefficient de pointe : Cp = 1,5 + 2,5 / racine(Qmoy), borné entre 1,5 et 3.
Dotations usuelles : rural 40-60 · économique 80-100 · standing 120-150 · haut standing 180-250 l/hab/j.

## Débits pluviaux
CALCUL DES DÉBITS D'EAUX PLUVIALES
Méthode rationnelle — valable pour les bassins de quelques hectares.
Nature de la surface | Surface (ha) | Coefficient C | C × Surface
Toitures et terrasses | 1.2 | 0.92 | 1.104
Voiries et parkings revêtus | 0.85 | 0.9 | 0.765
Trottoirs et surfaces pavées | 0.3 | 0.8 | 0.24
Sols compactés | 0.25 | 0.5 | 0.125
Espaces verts | 0.9 | 0.18 | 0.162
TOTAL | 3.5 | 0.685 | 2.396
PARAMÈTRES DE PLUIE
Période de retour retenue | 10 | ans
Intensité de pluie | 70 | mm/h
DÉBIT DE PROJET EAUX PLUVIALES | 46.6 | l/s
Q (l/s) = C × i × A / 3,6 avec i en mm/h et A en hectares.
L'intensité se lit sur les courbes IDF de la station météo la plus proche, pour une durée égale au temps de concentration.

## Collecteurs
DIMENSIONNEMENT DES COLLECTEURS
Manning-Strickler à pleine section. Les colonnes grisées se calculent seules.
Tronçon | Débit (l/s) | Ø retenu (mm) | Pente (m/m) | Ks | Capacité (l/s) | Vitesse (m/s) | Autocurage | Verdict
R1 → R2 | 62 | 300 | 0.005 | 70 | 62.2 | 0.88 | OK | Conforme
R2 → R3 | 118 | 400 | 0.004 | 70 | 119.9 | 0.95 | OK | Conforme
R3 → Rejet | 180 | 500 | 0.003 | 70 | 188.2 | 0.96 | OK | Conforme
Q = Ks × S × Rh^(2/3) × racine(I) · conduite circulaire pleine : S = pi D²/4 et Rh = D/4
Ks de calcul : béton centrifugé 70-75 · béton coulé en place 60-70 · PVC et PEHD 90-100 · fonte 80-90.
Vitesse minimale d'autocurage 0,60 m/s · vitesse maximale 4,00 m/s · diamètre minimal 300 mm en domaine public.